## Sheet1
TARTU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI INVESTEERINGUTE MAHUD
Jrk. nr. |  | Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud koos paigaldusega) | Ühik | Kogus | Ühik- või kogumaksumus kokku 2018. a hindades, eurot | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta)
| Projekt | [5 empty] | Amort aeg (ümard) |  | kulum aastas
Lühiajaline programm 2019-2023
Tartu linna lähiümbrus AS Tartu Veevärk tegevuspiirkond | [6 empty] | 15 a. | 40 a. | Kulum 15 a 6,67% | Kulum40 a. 2,5%
Tila küla
| A | Kobrulehe uue veehaardekompleksi rajamine. Koosseisus: ühisveevärgi puurkaevpumplate rajamine, varustamine veetöötlusseadmete, mahutite ja II astme pumplaga
1 |  | Puurkaevud Tartu veekihti D2ar kihti, sügavus 65 m 11 kmpl |  | 11 | 16000 | 176000 |  | 211200 |  | 14087.04
2 |  | Puurkaevud Pärnu veekihti D2-S1 kihti, sügavus 104 m 11 kmpl |  | 11 | 18000 | 198000 |  | 237600 |  | 15847.92
3 |  | Puurkaevud Ordoviitsium-Kambriumi O-Cm veekihti, sügavus 345-390 m 6 kmpl |  | 6 | 30000 | 180000 |  | 216000 |  | 14407.2
4 |  | Puurkaevu katsepumpamine, parameetrite täpsustamine | kmpl ja töö | 28 | 2200 | 61600 |  | 73920 |  | 4930.464
5 |  | Vee täisanalüüside maksumus | töö | 28 | 1500 | 42000 | 50400 |  | 3361.68
6 |  | Puurkaevupumba tarne ja paigaldus ning ühendamine uue pumplahoonega, sealhulgas puurkaevupump, PE-veetõstetoru, PE-anduritoru, toitekaabel, julgestustross, päis, vajalikud liitmikud, paigaldustööd. 25-30 m3/h H = 60-240 m vs | kmp ja töö | 28 | 2100 | 58800 | 70560 |  | 4706.352
7 |  | Pumplahoone ehitamine koos kütte-, ventilatsiooni ja elektriseadmete paigaldusega kahe ruumilisena: pumplakompleks ja VTJ ning eraldi generaatoriruum | töö | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2400000 |  | 60000
8 |  | Veetöötlusseadmete väljaehitamine: injektoritega aeratsioon; gravitatsioonilised filtrid Fe-Mn eralduseks; PO-(RO) seade fluori ärastamiseks (koos survepumba ja veepehmendusega), VTJ toodang 250 m3/h ja 6000 m3/d | kmpl ja töö | 1 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 1500000 | 100050 | 37500
9 |  | Veereservuaaride väljaehitamine 2x2000 m3 | kmpl ja töö | 2 | 115000 | 230000 |  | 276000 | 0 | 6900
10 |  | Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, (UV ja NaOOCl) | kmpl ja töö | 1 | 14000 | 14000 | 16800 |  | 1120.56
11 |  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 8900 | 8900 | 10680 |  | 712.356
12 |  | Impulssväljundiga veearvestite koos andmete edastamise mooduliga | tk | 30 | 280 | 8400 | 10080 |  | 672.336
13 |  | Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga, paigaldamine | tk | 4 | 900 | 3600 | 4320 |  | 288.144
14 |  | II astme pumpade paigaldamine, tavapumbad 2 x 125 m3/h, H=45-50 m vs ja uhteveepump 518 m3/h H=11.2 m vs; tavapumbad töötavad kordamööda rotatsiooni korras, vajadusel töötavad kaks põhipumpa lühiajaliselt koos. Pumpade tööd juhitakse sagedusmuunduriga, selle rikke korral reguleerib rõhku 4 x 500 l hüdrofoor. | kmpl ja töö | 3 | 1500 | 4500 | 5400 |  | 360.18 | 0
15 |  | Veehaarde- ja ühendustorustike rajamine | m | 4500 | 110 | 495000 |  | 594000 |  | 14850
16 |  | elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 36000 | 36000 | 43200 |  | 2881.44
17 |  | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, isevoolne torustik L=290 m Materjal: PVC SN8 de250 | m | 90 | 70 | 6300 |  | 7560 |  | 189
18 |  | Vertikaalplaneerimine+ peenkruus või -killustikplats (12000 m2)+ piirdeaed kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk pikkusega ca80 m (2x200 m+ 2x400 m), koos lukustatava väravaga (laius 4 m) , koos ettevalmistus- ja abitöödega juurdesõidutee | töö | 1 | 9800 | 9800 |  | 11760 |  | 294
19 |  | Avarii-diielgeneraatori paigaldamine diiselgeneraatoriruumi | kmpl ja töö | 1 | 19900 | 19900 | 23880 |  | 1592.796
20 |  | Veehaardekompleksi ühendamine ühtsesse Scada süsteemi: süvaveepump, VTJ, II-aste | kmpl ja töö | 30 | 8000 | 240000 | 288000 |  | 19209.6
21 |  | Leping Elektrileviga | kmpl ja töö | 1 | 18000 | 18000 |  | 21600 |  | 540
Kobrulehe veehaardekompleksi investeering kokku | [5 empty] | 6310800
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 315540
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 631080
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 315540
Kõik kokku | [5 empty] | 7572960 | 2023320 | 5549640 | 24332.16 | 15873
| B | Tila küla veetorustiku rajamine
1 |  | de355 | m | 741 | 140 | 103740 |  | 124488 |  | 3112.2
2 |  | de225 | m | 4045 | 130 | 525850 |  | 631020 |  | 15775.5
3 |  | de160 | m | 5521 | 120 | 662520 |  | 795024 |  | 19875.6
4 |  | de110 | m | 15326 | 100 | 1532600 |  | 1839120 |  | 45978
5 |  | de63 | m | 1616 | 90 | 145440 |  | 174528 |  | 4363.2
6 |  | de50 | m | 49 | 80 | 3920 |  | 4704 |  | 117.6
|  | Kokku |  | 27298
7 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 150 | 750 | 112500 |  | 135000 |  | 3375
| C | Tila küla veetorustiku rekonstrueerimine
1 |  | de355 | m | 1547 | 140 | 216580 |  | 259896 |  | 6497.4
2 |  | de225 | m | 1016 | 130 | 132080 |  | 158496 |  | 3962.4
3 |  | de160 | m | 202 | 120 | 24240 |  | 29088 |  | 727.2
4 |  | de110 | m | 205 | 100 | 20500 |  | 24600 |  | 615
5 |  | de63 | m | 0 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | de50 | m | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Kokku |  | 2970
7 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 30), | töö | 30 | 750 | 22500 |  | 27000 |  | 675
Tila veevõrgu investeering kokku | [5 empty] | 3502470 |  |  |  | 15969.6
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 175123.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 350247
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 175123.5
Kõik kokku | [5 empty] | 4202964 |  | 4202964 |  | 15969.6
| D | Tila küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine
|  | de200 PVC | m | 16893 | 120 | 2027160 |  | 2432592 |  | 60814.8
|  | de160 PVC | m | 3506 | 120 | 420720 |  | 504864 |  | 12621.6
|  | Kokku |  | 20399
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 150 | 750 | 112500 |  | 135000 |  | 3375
| E | Tila küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | [5 empty] | 0 |  | 0
1 |  | de315 PVC | m | 732 | 120 | 87840 |  | 105408
2 |  | de200 PVC | m | 275 | 120 | 33000 |  | 39600
3 |  | De 160 PVC | m | 0 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Kokku |  | 1007
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 15 | 750 | 11250 |  | 13500 |  | 337.5
Tila isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku | [5 empty] | 2692470
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 134623.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 269247
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 134623.5
Kõik kokku | [5 empty] | 3230964 | 0 | 3230964 | 0 | 93118.5
| F | Tila survekanalisatsioonitorustiku rajamine ja rekonstrueerimine
1 |  | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine de160 | m | 1447 | 120 | 173640 |  | 208368 |  | 5209.2
2 |  | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de110 | m | 1673 | 120 | 200760 |  | 240912 |  | 6022.8
|  | Kokku |  | 3120
| G | Reoveepumpla rajamine | [5 empty] | 0 |  | 0
1 |  | Reoveepumpla rajamine üle 10 l/s | kmpl ja töö | 2 | 40000 | 80000 | 96000 |  | 6403.2
2 |  | Reoveepumplate ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 2 | 4000 | 8000 | 9600 |  | 640.32
Tila survekanalisatsiooni investeering kokku | [5 empty] | 462400
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 23120
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 46240
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 23120
Kõik kokku | [5 empty] | 554880 | 105600 | 449280 | 7043.52 | 104350.5
Kõik kokku Tila projektid | [5 empty] | 15561768 | 2128920 | 13432848 | 31375.68 | 229311.6
Vahi alevik
| A | Vahi aleviku veetorustiku rajamine
1 |  | de225 | m | 2882 | 120 | 345840 |  | 415008 |  | 10375.2
2 |  | de160 | m | 1636 | 120 | 196320 |  | 235584 |  | 5889.6
3 |  | de110 | m | 5831 | 100 | 583100 |  | 699720 |  | 17493
4 |  | de63 | m | 413 | 80 | 33040 |  | 39648 |  | 991.2
|  | Kokku |  | 10762
7 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv), hüdrantide rajamine | tk | 144 | 750 | 108000 |  | 129600 |  | 3240
| B | Vahi aleviku veetorustiku rekonstrueerimine
1 |  | de225 | m | 87 | 130 | 11310 |  | 13572 |  | 339.3
2 |  | de160 | m | 523 | 120 | 62760 |  | 75312 |  | 1882.8
3 |  | de110 | m | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | de90 | m | 139 | 90 | 12510 |  | 15012 |  | 375.3
5 |  | de63 | m | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | de50 | m | 0 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Kokku |  | 749
7 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 30), | töö | 30 | 500 | 15000 |  | 18000 |  | 450
Vahi veevõrgu investeering kokku | [5 empty] | 1367880 |  |  |  | 6287.4
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 68394
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 136788
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 68394
Kõik kokku | [5 empty] | 1641456 |  | 1641456 |  | 6287.4
| C | Vahi aleviku isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine
|  | de250 PVC | m | 2261 | 120 | 271320 |  | 325584 |  | 8139.6
|  | de200 PVC | m | 2589 | 120 | 310680 |  | 372816 |  | 9320.4
|  | Kokku |  | 4850
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 144 | 750 | 108000 |  | 129600 |  | 3240
| D | Vahi aleviku isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | [5 empty] | 0 |  | 0
1 |  | de400 PVC | m | 732 | 120 | 87840 |  | 105408
2 |  | de315 PVC | m | 275 | 120 | 33000 |  | 39600
3 |  | De 250 PVC | m | 46 | 120 | 5520 |  | 6624 |  | 165.6
|  | Kokku |  | 1053
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 30 | 750 | 22500 |  | 27000 |  | 675
Vahi isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku | [5 empty] | 838860
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 41943
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 83886
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 41943
Kõik kokku | [5 empty] | 1006632 | 0 | 1006632 | 0 | 27828
Kõik kokku Vahi projektid | [5 empty] | 2648088 |  | 2648088 |  | 34115.4
Kõrveküla alevik
| A | Kõrveküla aleviku veetorustiku rajamine
1 |  | de63 | m | 207 | 80 | 16560 |  | 19872 |  | 496.8
|  | Kokku |  | 207
1 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 5 | 750 | 3750 |  | 4500 |  | 112.5
| B | Kõrveküla aleviku veetorustiku rekonstrueerimine
1 |  | de110 | m | 297 | 100 | 29700 |  | 35640 |  | 891
|  | Kokku |  | 297
1 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 10), | töö | 10 | 750 | 7500 |  | 9000 |  | 225
Kõrveküla veevõrgu investeering kokku | [5 empty] | 57510 |  |  |  | 1228.5
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2875.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5751
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2875.5
Kõik kokku | [5 empty] | 69012 |  | 69012 |  | 1228.5
| C | Kõrveküla aleviku isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | [5 empty] | 0 |  | 0
1 |  | De 160 PVC | m | 273 | 120 | 32760 |  | 39312 |  | 982.8
|  | Kokku |  | 273
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 10 | 750 | 7500 |  | 9000 |  | 225
Kõrveküla isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku | [5 empty] | 40260
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2013
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4026
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2013
Kõik kokku | [5 empty] | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 2436.3
Kõik kokku Kõrveküla projektid | [5 empty] | 117324 |  | 117324 |  | 3664.8
Kõik kokku AS Tartu Veevärk projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 18327180 | 2128920 | 16198260 | 31375.68 | 267091.8
AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkond
Tabivere alevik
1 | A | Tabivere aleviku II astme pumpla ja veetöötlusseadmete rekonstrueerimine
2 |  | Pumplahoone ehitamine (laineplekk, puitvooder, teraskonstruktsioon, plokk vm materjalid) koos soojustusega (kivivill vms), koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega | töö | 1 | 40000 | 40000 |  | 48000 | 0 | 1200
3 |  | Täisautomaatne survefilter, Q = 10 m3/h, koos filtritäitematerjali ja uhteveemahutiga koos paigaldusega; UV-seade | kmpl ja töö | 1 | 20000 | 20000 | 24000 |  | 1600.8 | 0
4 |  | Reservuaaride rajamine 3x60 m3 | töö | 1 | 60000 | 60000 |  | 72000 | 0 | 1800
5 |  | ll-astme pumpla tehnoloogia ja pumpade vahetus kaks vertikaalset mitmeastmelist tsentrifugaalpumpa Q= 15-18 m3/h H = 40 m , paigaldamine ll astme pumplasse koos sagedusmuunduri ja rõhuanduriga, lisaks tehnoloogia uuendamine | kmpl ja töö | 1 | 20500 | 20500 | 24600 |  | 1640.82 | 0
6 |  | Roostevabast terasest (mark AISI 304), PE PN16-torudest (elekterkeevismuhvidega) või PVC-U PN16 (liimühendustega) sisetorustikud, koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus | kmpl ja töö | 1 | 3500 | 3500 |  | 4200 | 0 | 105
7 |  | Välistorustikud, ühendamine | kmpl ja töö | 1 | 16000 | 16000 |  | 19200 | 0 | 480
8 |  | Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, NaOOCl) | kmpl ja töö | 1 | 1100 | 1100 | 1320 |  | 88.044
9 |  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 850 | 850 | 1020 |  | 68.034
10 |  | Impulssväljundiga veearvesti koos andmete edastamise mooduliga | tk | 2 | 200 | 400 | 480 |  | 32.016
11 |  | Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga | tk | 2 | 560 | 1120 | 1344 |  | 89.6448
12 |  | elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd koos andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 32000 | 32000 | 38400 |  | 2561.28
13 |  | Haljastuse taastamine | töö | 1 | 9000 | 9000 |  | 10800 | 0 | 270
14 |  | Juurdesõidutee ja teenindusplatsi rajamine | töö | 1 | 2500 | 2500 |  | 3000 | 0 | 75
Kokku | [5 empty] | 206970
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 10348.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 20697
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 10348.5
Kõik kokku | [5 empty] | 248364 | 91164 | 157200 | 4479.8388 | 585
| B | Voldi pumbajaama kinnistu puurkaevpumpla (Tabivere reservpuurkaevpumpla) ja VTJ rekonstrueerimine
|  | Olemasoleva pumplahoone lammutamine, seadmete ja torustike demonteerimine ja utiliseerimine | töö | 1 | 3000 | 3000 |  | 3600 |  | 90
|  | Pumplahoone ehitamine (laineplekk, puitvooder) koos soojustusega (kivivill vms), mõõtmetega 4,00*6.00*3.20, koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega | töö | 1 | 20000 | 20000 |  | 24000 |  | 600
|  | Süvaveepumba väljavahetamine ja I-astme pumpla tehnoloogia uuendamine. Pump parameetritega: Q=10 m3/h, H=70-80 m (täpsustub peale proovipumpamist) | kmpl | 1 | 10500 | 10500 | 12600 |  | 840.42
|  | Uute veetöötlusseadmete paigaldamine. Eelaeratsioonimahuti, täisautomaatne paarissurvefilter, Q = 10 m3/h, koos filtritäitematerjali ja uhteveemahutiga koos paigaldusega | kmpl ja töö | 1 | 22000 | 22000 | 26400 |  | 1760.88
|  | Roostevabast terasest (mark AISI 304), PE PN16-torudest (elekterkeevismuhvidega) või PVC-U PN16 (liimühendustega) sisetorustikud, koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus | kmpl ja töö | 1 | 3800 | 3800 |  | 4560 | 0 | 114
|  | Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, NaOOCl) | kmpl ja töö | 1 | 1145 | 1145 | 1374 |  | 91.6458
|  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 850 | 850 | 1020 |  | 68.034
|  | elektri-automaatikaseadmete kaasajastamine koos andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega (Scada) ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 13500 | 13500 | 16200 |  | 1080.54
|  | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, isevoolne torustik L=135m Materjal: PVC SN8 de160 | m | 135 | 120 | 16200 |  | 19440 |  | 486
|  | Vertikaalplaneerimine+ peenkruus või -killustikplats (50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk pikkusega ca 60 m (4*15 m), koos lukustatava väravaga (laius 4 m) , koos ettevalmistus- ja abitöödega ning juurdesõidutee rajamine | töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 |  | 750
Kokku | [5 empty] | 115995
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 5799.75
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 11599.5
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 5799.75
Kõik kokku | [5 empty] | 139194 | 57594 | 81600 | 3841.5198 | 2040
| C | Tabivere veevõrgu rekonstrueerimine | [7 empty] | 0
1 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine De50 PE PN10 | m | 460 | 80 | 36800 |  | 44160 |  | 1104
2 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine De63 PE PN10 | m | 330 | 90 | 29700 |  | 35640 |  | 891
Kokku |  |  |  | 790
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 12 | 500 | 6000 |  | 7200 |  | 180
Kokku | [5 empty] | 72500
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 14500
Kõik kokku | [5 empty] | 87000 |  | 87000 |  | 2175
| D | Tabivere veevõrgu rajamine, sh aleviku põhiosa ja üleraudtee osa
1 |  | Veevõrgu rajamine De32 PE PN10 | m | 180 | 65 | 11700 |  | 14040 |  | 351
2 |  | Veevõrgu rajamine De40 PE PN10 | m | 348 | 70 | 24360 |  | 29232 |  | 730.8
3 |  | Veevõrgu rajamine De50 PE PN10 | m | 315 | 80 | 25200 |  | 30240 |  | 756
4 |  | Veevõrgu rajamine De63 PE PN10 | m | 2300 | 90 | 207000 |  | 248400 |  | 6210
Kokku |  |  |  | 3143
5 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 25 | 500 | 12500 |  | 15000 |  | 375
6 |  | Muud kulud, sealhulgas raudteealuse läbiviigu rajamine | tk | 15000 | 1 | 15000 |  | 18000 |  | 450
Kokku | [5 empty] | 295760
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 59152
Kõik kokku | [5 empty] | 354912 |  | 354912 |  | 8872.8
| E | Tabivere kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) de160 Sn8 | m | 542 | 120 | 65040 |  | 78048 |  | 1951.2
2 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) de200 Sn8 | m | 95 | 120 | 11400 |  | 13680 |  | 342
Kokku |  |  |  | 637
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 12 | 500 | 6000 |  | 7200 |  | 480.24
Kokku | [5 empty] | 82440
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 16488
Kõik kokku | [5 empty] | 98928 |  | 98928 |  | 6598.4976
| F | Tabivere kanalisatsioonivõrgu rajamine | [7 empty] | 0
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (isevoolne) de160 Sn8 | m | 2604 | 120 | 312480 |  | 374976 |  | 25010.8992
2 |  | Reoveepumpla rajamine kuni 10 l/s koos automaatikaseadmetega, sh pumpla korpus, nivooandur ja elektri-automaatikablokk, reoveepumbad 2 tk jm | kmpl | 2 | 30000 | 60000 | 72000 |  | 4802.4
|  | Reoveepumpla ühendamine Scada süsteemi | kmpl | 2 | 4000 | 8000 | 9600 |  | 640.32
3 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (survekanal) De110 PN10 | m | 1438 | 90 | 129420 |  | 155304 |  | 10358.7768
Kokku |  |  |  | 2604
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 27 | 500 | 13500 |  | 16200 |  | 1080.54
|  | Muud kulud, sealhulgas raudteealuse läbiviigu rajamine | tk | 15000 | 1 | 15000 |  | 18000 |  | 1200.6
Kokku |  |  |  | 4046 |  | 538400 |  |  |  | 0
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 107680 |  |  |  | 0
Kõik kokku | [5 empty] | 646080 | 81600 | 564480 |  | 37650.816
| G | Tabivere sademeveekanalisatsiooni rajamine
1 |  | Sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine PP/PVC De200-De400 | m | 2630 | 170 | 447100 |  | 536520 |  | 13413
Kokku |  |  |  | 2630 |  | 447100
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 89420
Kõik kokku | [5 empty] | 536520 |  | 536520 |  | 13413
Tabivere (sademevee- ja drenaaž)kraavide rekonstrueerimine
1 |  | kraavide süvendamine ja korrastamine | m | 220 | 20 | 4400 |  | 5280 |  | 132
Kokku |  |  |  | 220 |  | 4400
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 880
Kõik kokku | [5 empty] | 5280 |  | 5280 |  | 132
| H | Tabivere reoveepuhasti laiendamine
1 |  | Mayeri Industries AS eelpuhasti rajamine | kmpl ja töö | 1 | 400000 | 400000 | 192000 | 288000
2 |  | Tabivere reoveepuhasti laiendamine koos puhurite- ja kilbiruumi laiendamise, täiendava väiksemas mahus aerotanki paigalduse ja täiendava täismõõdus järelsetiti rajamisega | kmpl ja töö | 1 | 250000 | 250000 | 120000 | 180000 | 8004 | 4500
Kokku |  |  |  | 1 |  | 650000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 130000
Kõik kokku | [5 empty] | 780000 | 312000 | 468000 | 8004 | 4500
| I | Tabivere tuletõrjeveevõtukohtade rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukohtade rajamine Tabivere alevikku, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 6 | 25000 | 150000 |  | 180000 |  | 4500
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 150000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 7500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 15000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 7500
Kõik kokku | [5 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 4500
Kõik kokku Tabivere projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 3076278 | 542358 | 2533920 | 16325.3586 | 80467.1136
Äksi alevik
| A | Tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje kaldakaevude rajamine Saadjärve äärde, soojustatud ja ja kahekordse luugiga, aastaringseks kasutamiseks | kmpl ja töö | 2 | 4500 | 9000 |  | 10800 | 0 | 270
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 9000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 450
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 900
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 450
Kõik kokku | [5 empty] | 10800 |  | 10800 | 0 | 270
| B | Äksi reoveepuhasti lämmastikuärastuse ja mudatagastuse parendamine
1 |  | Äksi reoveepuhasti lämmastikuärastuse ja mudatagastuse parendamine | töö | 1 | 30000 | 30000 |  | 36000 | 0 | 900
Kokku | [5 empty] | 30000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1500
Kõik kokku | [5 empty] | 36000 |  | 36000 |  | 900
| C | Äksi reoveepuhasti purgla rajamine
1 |  | Purgla rajamine koos purglahoone, käsivõre ja pumpla-mahutiga , 10 m3 | kmpl ja töö | 1 | 16500 | 16500 |  | 19800 | 0 | 495
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 16500
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 825
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1650
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 825
Kõik kokku | [5 empty] | 19800 |  | 19800 | 0 | 495
| D | Äksi reoveepuhasti äravoolutoru rekonstrueerimine
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) de315 Sn8 | m | 330 | 120 | 39600 |  | 47520 | 0 | 1188
Kokku |  |  |  | 330
Kokku | [5 empty] | 39600
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1980
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3960
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1980
Kõik kokku | [5 empty] | 47520 |  | 47520 |  | 1188
Kõik kokku Äksi projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 114120 |  | 114120 |  | 2853
Lähte alevik
| A | Lähte veevõrgu ringistamine Kuuse tn piirkonnas
1 |  | Veevõrgu rajamine De110 PE PN10 | m | 296 | 100 | 29600 |  | 35520 |  | 888
Kokku |  |  |  | 296
Kokku | [5 empty] | 29600
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1480
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2960
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1480
Kõik kokku | [5 empty] | 35520 |  | 35520 | 0 | 888
| B | Kuuse tn pikenduse piirkonnas veetorustiku rajamine
1 |  | Veevõrgu rajamine de50 PN10 | m | 228 | 75 | 17100 |  | 20520 |  | 513
Kokku |  |  |  | 228
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 5 | 500 | 2500 |  | 3000 |  | 200.1
Kokku | [5 empty] | 19600
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 980
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1960
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 980
Kõik kokku | [5 empty] | 23520 |  | 23520 | 0 | 713.1
| C | Kuuse tn pikenduse piirkonnas kanalisatsioonitorustiku rajamine | [7 empty] | 0
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (isevoolne) de160 Sn8 | m | 228 | 120 | 27360 |  | 32832 |  | 2189.8944
Kokku |  |  |  | 228
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 5 | 500 | 2500 |  | 3000 |  | 200.1
Kokku |  |  |  | 228 |  | 29860 |  |  |  | 0
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1493
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2986
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1493
Kõik kokku | [5 empty] | 35832 | 0 | 35832 |  | 2389.9944
| D | Lähte tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukohtade rajamine Lähte alevikku, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 3 | 25000 | 75000 |  | 90000 | 0 | 2250
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 75000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 3750
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 7500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 3750
Kõik kokku | [5 empty] | 90000 |  | 90000 | 0 | 2250
Kõik kokku Lähte projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 184872 | 0 | 184872 | 0 | 6241.0944
Vasula alevik
| D | Vasula tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamineVasula alevikku, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Kõik kokku Vasula projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Laeva küla
| A | Laeva reoveepuhasti purgla rajamine
1 |  | Purgla rajamine koos purglahoone, käsivõre ja pumpla-mahutiga , 10 m3 | kmpl ja töö | 1 | 16500 | 16500 |  | 19800 | 0 | 495
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 16500
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 825
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1650
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 825
Kõik kokku | [5 empty] | 19800 |  | 19800 |  | 495
Kõik kokku Laeva küla investeeringuprojektid | [5 empty] | 19800 |  | 19800 |  | 495
Vedu küla
| A | Vedu tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukohtade rajamine Vedu külla, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 2 | 25000 | 50000 |  | 60000 | 0 | 1500
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 50000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 1500
Erala küla
| A | Erala tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine Erala külla, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Kärkna küla
| A | Veemõõdukaevu/-sõlme rajamine
1 |  | Veemõõdukaevu/-sõlme rajamine tööstuspiirkonna tarbimise arvestamiseks (Ikodor AS piirkond) | kmpl ja töö | 1 | 2200 | 2200 | 1320 | 1320 |  | 33
Kokku |  |  |  | 1
Kokku | [5 empty] | 2200
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 110
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 220
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 110
Kõik kokku | [5 empty] | 2640 | 1320 | 1320 | 0 | 33
| A | Kärkna tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine Kärkna külla, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Kõik kokku Kärkna projektid lühiajalises programmis | [5 empty] | 32640 | 1320 | 31320 | 0 | 783
Võibla küla
| A | Võibla tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine Võibla külla, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Maarja-Magdaleena küla
| A | Maarja-Magdaleena Võitööstuse puurkaevpumpla ja VTJ rekonstrueerimine | [6 empty] | 0 | 0
|  | Olemasoleva pumplahoone lammutamine, seadmete ja torustike demonteerimine ja utiliseerimine | töö | 1 | 2500 | 2500 |  | 3000 | 0 | 75
|  | Pumplahoone ehitamine (laineplekk, puitvooder) koos soojustusega (kivivill vms), mõõtmetega 3,50*4.00*3.20, koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega | töö | 1 | 17000 | 17000 |  | 20400 | 0 | 510
|  | Süvaveepumba väljavahetamine, parameetritega: Q=5 m3/h, H=60 m | kmpl | 1 | 2000 | 2000 | 2400 |  | 160.08 | 0
|  | Uute veetöötlusseadmete paigaldamine. Eelaeratsioonimahuti, täisautomaatne paarissurvefilter, Q = 5 m3/h, koos filtritäitematerjali ja uhteveemahutiga koos paigaldusega (uhteveekanalisatsioon on olemas) | kmpl ja töö | 1 | 16500 | 16500 | 19800 |  | 1320.66 | 0
|  | Roostevabast terasest (mark AISI 304), PE PN16-torudest (elekterkeevismuhvidega) või PVC-U PN16 (liimühendustega) sisetorustikud, koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus | kmpl ja töö | 1 | 2800 | 2800 |  | 3360 | 0 | 84
|  | Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, NaOOCl) | kmpl ja töö | 1 | 1100 | 1100 | 1320 |  | 88.044 | 0
|  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 850 | 850 | 1020 |  | 68.034 | 0
|  | elektri-automaatikaseadmete kaasajastamine koos andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega (Scada) ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 12500 | 12500 | 15000 |  | 1000.5 | 0
Kokku | [5 empty] | 55250
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2762.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5525
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2762.5
Kõik kokku | [5 empty] | 66300 | 39540 | 26760 | 2637.318 | 669
Maarja-Magdaleena veevõrgu rekonstrueerimine
| B1 | Veevõrgu rekonstrueerimine De40 PE PN10 | m | 131 | 70 | 9170 |  | 11004 |  | 275.1
|  | Veevõrgu rekonstrueerimine De50 PE PN10 | m | 494 | 75 | 37050 |  | 44460 |  | 1111.5
|  | Veevõrgu rekonstrueerimine De63 PE PN10 | m | 683 | 80 | 54640 |  | 65568 |  | 1639.2
|  | Veevõrgu rekonstrueerimine De90 PE PN10 | m | 275 | 90 | 24750 |  | 29700 |  | 742.5
Kokku |  |  |  | 1583
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 30 | 500 | 15000 |  | 18000 |  | 450
Kokku | [5 empty] | 140610
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 7030.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 14061
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 7030.5
Kõik kokku | [5 empty] | 168732 |  | 168732 |  | 4218.3
| B1 | Maarja-Magdaleena veevõrgu rajamine
|  | Veevõrgu rajamine De40 PE PN10 reoveepuhasti tarbeks | m | 320 | 65 | 20800 |  | 24960 |  | 624
Kokku |  |  |  | 320
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 0 | 500 | 0
Kokku | [5 empty] | 20800
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1040
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2080
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1040
Kõik kokku | [5 empty] | 24960 |  | 24960 |  | 624
| C1 | Maarja-Magdaleena kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) de160 Sn8 | m | 2714 | 120 | 325680 |  | 390816 |  | 9770.4
Kokku |  |  |  | 2714
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 30 | 500 | 15000 |  | 18000 |  | 450
| C1 | Maarja-Magdaleena kanalisatsioonivõrgu rajamine
2 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (isevoolne) de160 Sn8: reoveepuhasti väljalasu korrastamine | m | 110 | 120 | 13200 |  | 15840 |  | 396
Kokku |  |  |  | 110
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 28 | 500 | 14000 |  | 16800 |  | 420
Kokku | [5 empty] | 367880
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 73576
Kõik kokku | [5 empty] | 441456 |  | 441456 |  | 11036.4
| D | Maarja-Magdaleena kanalisatsiooni survetorustiku rajamine | [7 empty] | 0
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine reoveepuhasti pumpla piirkonnas de110 PE PN6 | m | 40 | 70 | 2800 |  | 3360 |  | 84
Kokku |  |  |  | 40 |  | 2800
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 560
Kõik kokku | [5 empty] | 3360 |  | 3360 |  | 84
| E | Maarja-Magdaleena reoveepumpla rekonstrueerimine
|  | Olemasoleva reoveepumpla lammutamine, seadmete demontaaž ja utiliseerimine, lammutusprahi ladustamimne prügilasse | kmpl ja töö | 1 | 5000 | 5000 |  | 6000 |  | 150
1 |  | Reoveepumpla (Q= 10 l/s) rekonstrueerimine koos automaatikaseadmete täieliku väljavahetamisega, sh pumpla korpus, nivooandur ja elektri-automaatikablokk, reoveepumbad 2 tk jm | kmpl ja töö | 1 | 22000 | 22000 | 26400 |  | 1760.88
2 |  | Reoveepumplate automaatika rekonstrueerimine sh nivooandur ja elektri-automaatikablokk, reoveepumbad 2 tk, ühendamine Scadaga | kmpl ja töö | 1 | 6000 | 6000 | 7200 |  | 480.24
Kokku | [5 empty] | 33000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 6600
Kõik kokku | [5 empty] | 39600 | 33600 | 6000 | 2241.12 | 150
| F | Maarja-Magdaleena reoveepuhasti rekonstrueerimine
|  | Maarja-Magdaleena küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (võre-septik-biotiik-süsteemiks) | kmpl ja töö | 1
1 |  | Võrehoone ehitamine/automaatvõre paigaldamine koos maa-aluse reoveepumplaga | kmpl/töö | 1 | 30000 | 30000 | 18000 | 18000 | 1200.6 | 450
2 |  | Kolmekambrilise septiku paigaldamine, 25-30 m3 | kmpl/töö | 1 | 32000 | 32000 |  | 38400 |  | 960
3 |  | kanalisatsiooni isevoolse ja survetorustiku rajamine de110/160 | m | 150 | 120 | 18000 |  | 21600 |  | 540
4 |  | Biotiikide (2175 m2) puhastamine, proovivõtukaevu väljaehitamine | töö | 1 | 60000 | 60000 |  | 72000 |  | 1800
Maarja-Magdaleena küla reoveepuhasti investeeringud kokku | [5 empty] | 140000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 7000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 14000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 7000 |  |  | 0
Kõik kokku | [5 empty] | 168000 | 18000 | 150000 | 1200.6 | 3750
Kõik kokku Maarja-Magdaleena küla lühiajaline programm | [5 empty] | 912408 | 91140 | 821268 | 6079.038 | 20531.7
Tammistu küla
| A | Tammistu küla veetorustiku rajamine
1 |  | Veetoru de32-63 rajamine | m | 338 | 80 | 27040 |  | 32448 |  | 811.2
Kokku |  |  |  | 338
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine | kmpl | 3 | 500 | 1500 |  | 1800 |  | 45
3 |  | Muud kulud, sealhulgas katete taastamine | töö | 1 | 3600 | 3600 |  | 4320 |  | 108
| B | Tammistu küla veetorustiku rekonstrueerimine | [7 empty] | 0
1 |  | Veetoru de32-63 rekonstrueerimine | m | 992 | 80 | 79360 |  | 95232 |  | 2380.8
Kokku |  |  |  | 992
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | kmpl | 42 | 500 | 21000 |  | 25200 |  | 630
3 |  | Muud kulud, sealhulgas katete taastamine | töö | 1 | 10565 | 10565 |  | 12678 |  | 316.95
Tammistu veevõrgu investeering kokku | [5 empty] | 143065
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 7153.25
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 14306.5
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 7153.25
Kõik kokku | [5 empty] | 171678 |  | 171678 |  | 4291.95
| C | Tammistu küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine de160 | m | 218 | 120 | 26160 |  | 31392 |  | 784.8
Kokku |  |  |  | 218
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 3 | 500 | 1500 |  | 1800 |  | 45
3 |  | Muud kulud, sealhulgas katete taastamine | töö | 1 | 3850 | 3850 |  | 4620 |  | 115.5
| D | Tammistu isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 | m | 1014 | 105 | 106470 |  | 127764 |  | 3194.1
Kokku |  |  |  | 1014
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 42) | tk | 42 | 500 | 21000 |  | 25200 |  | 630
3 |  | Muud kulud, sealhulgas katete taastamine | töö | 1 | 14610 | 14610 |  | 17532 |  | 438.3
Tammistu isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 173590
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 8679.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 17359
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 8679.5
Kõik kokku | [5 empty] | 208308 |  | 208308 |  | 5207.7
| E | Tammistu reoveepumpla renoveerimine
1 |  | Reoveepumpla Q=5 l/s, rekonstrueerimine | kmpl ja töö | 1 | 24000 | 24000 | 28800 |  | 1920.96
|  | Reoveepumpla ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 4 | 4000 | 16000 | 19200 |  | 1280.64
Tammistu reoveepumpla investeering kokku | [5 empty] | 40000 | 48000 |  | 3201.6
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2000
Kõik kokku | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 3201.6 | 0
| A | Tammistu tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine Tammistu külla, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Tammistu investeeringud kokku | [5 empty] | 457986 | 48000 | 409986 | 3201.6 | 10249.65
Vesneri küla
| A | Vesneri veetorustiku rajamine
1 |  | Veetoru de40 rajamine reoveepuhasti veevarustuse tarbeks (kinnisel meetodil) | m | 258 | 60 | 15480 |  | 18576 |  | 464.4
Kokku |  |  |  | 258
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine | kmpl | 0 | 500 | 0 |  | 0 |  | 0
| B | Vesneri veetorustiku rekontrueerimine | [5 empty] | 0 |  | 0
1 |  | Veetoru de40-63 rekontrueerimine kinnisel meetodil | m | 180 | 70 | 12600 |  | 15120 |  | 378
Kokku |  |  |  | 180
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 30-32), | töö | 3 | 500 | 1500 |  | 1800 |  | 45
Vesneri veetorustiku investeering kokku | [5 empty] | 29580
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1479
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2958
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1479
Kõik kokku | [5 empty] | 35496 |  | 35496 |  | 887.4
| C | Vesneri tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje kaldakaevu rajamine tiigi äärde, soojustatud ja ja kahekordse luugiga, aastaringseks kasutamiseks | kmpl ja töö | 1 | 4500 | 4500 |  | 5400 | 0 | 135
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 4500
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 225
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 450
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 225
Kõik kokku | [5 empty] | 5400 |  | 5400 | 0 | 135
| D | Vesneri küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine de160 | m
Kokku |  |  |  | 0
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk
| E | Vesneri isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 | m | 247 | 120 | 29640 |  | 35568 |  | 889.2
Kokku |  |  |  | 247
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 42) | tk | 3 | 500 | 1500 |  | 1800 |  | 45
Vesneri isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 31140
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1557
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3114
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1557
Kõik kokku | [5 empty] | 37368 |  | 37368 |  | 934.2
| F | Vesneri reoveepumpla rajamine ja renoveerimine
1 |  | Reoveepumpla Q=5 l/s, rekonstrueerimine | kmpl ja töö | 1 | 24000 | 24000 | 28800 |  | 1920.96
|  | Reoveepumpla ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 | 4800 |  | 320.16
Vesneri reoveepumplate investeering kokku | [5 empty] | 28000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1400
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2800
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1400
Kõik kokku | [5 empty] | 33600 | 33600 |  | 2241.12
| G | Vesneri küla kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine
1 |  | survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de90 | m | 233 | 70 | 16310 |  | 19572 |  | 489.3
Kokku |  |  |  | 233
Vesneri survekanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 16310
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 815.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1631
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 815.5
Kõik kokku | [5 empty] | 19572 |  | 19572 |  | 489.3
| H | Vesneri reoveepuhasti rekonstrueerimine
|  | Vesneri küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (võre-septik-biotiik-süsteemiks) | kmpl ja töö | 1
1 |  | Võrehoone ehitamine/automaatvõre paigaldamine koos maa-aluse reoveepumplaga | kmpl/töö | 1 | 30000 | 30000 | 18000 | 18000 | 1200.6 | 450
2 |  | Kolmekambrilise septiku paigaldamine, 15-20 m3 | kmpl/töö | 1 | 16000 | 16000 |  | 19200 |  | 480
3 |  | kanalisatsiooni isevoolse ja survetorustiku rajamine de110/160 | m | 150 | 120 | 18000 |  | 21600 |  | 540
4 |  | Biotiikide (900 m2) puhastamine, proovivõtukaevu väljaehitamine | töö | 1 | 40000 | 40000 |  | 48000 |  | 1200
Vesneri küla reoveepuhasti investeeringud kokku | [5 empty] | 104000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 5200
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 10400
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 5200 |  |  | 0
Kõik kokku | [5 empty] | 124800 | 18000 | 106800 | 1200.6 | 2670
Kõik kokku Vesneri küla lühiajaline programm | [5 empty] | 256236 | 51600 | 204636 | 3441.72 | 5115.9
Sojamaa küla
| A | Sojamaa veetorustiku rekontrueerimine
1 |  | de90 PE | m | 34 | 85 | 2890 |  | 3468 |  | 86.7
2 |  | de75 PE | m | 297 | 80 | 23760 |  | 28512 |  | 712.8
3 |  | de63 PE | m | 270 | 75 | 20250 |  | 24300 |  | 607.5
4 |  | de50 PE | m | 286 | 70 | 20020 |  | 24024 |  | 600.6
5 |  | de32 PE | m | 176 | 65 | 11440 |  | 13728 |  | 343.2
Kokku |  |  |  | 1063
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine ja rajamine (ligikaudne arv), | töö | 17 | 500 | 8500 |  | 10200 |  | 255
Sojamaa veetorustiku investeering kokku | [5 empty] | 86860
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 4343
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 8686
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 4343
Kõik kokku | [5 empty] | 104232 |  | 104232 |  | 2605.8
| B | Sojamaa isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 | m | 829 | 120 | 99480 |  | 119376 |  | 2984.4
Kokku |  |  |  | 829
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 17 | 500 | 8500 |  | 10200 |  | 255
Sojamaa isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 107980
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 5399
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 10798
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 5399
Kõik kokku | [5 empty] | 129576 |  | 129576 |  | 3239.4
| C | Sojamaa puurkaevpumpla ja VTJ juurde uhteveepumpla rajamine
1 |  | Reoveepumpla Q=5 l/s, rajamine uhtevee pumpamiseks isevoolsesse kanalisatsiooni | kmpl ja töö | 1 | 24000 | 24000 | 28800 |  | 1920.96
|  | Uhteveepumpla ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 | 4800 |  | 320.16
Sojamaa uhteveepumpla investeering kokku | [5 empty] | 28000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1400
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2800
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1400
Kõik kokku | [5 empty] | 33600 | 33600 |  | 2241.12
| D | Sojamaa küla kanalisatsiooni survetorustiku rajamine
1 |  | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine veevarustuspumpla uhtevee ärapumpamiseks de90 | m | 168 | 70 | 11760 |  | 14112 |  | 352.8
2 |  | survekanalisatsioonitorustiku rajamine de90 (abikõlbmatu) | m | 291 | 70 | 20370 |  | 24444 |  | 611.1
Kokku |  |  |  | 459
Sojamaa survekanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 32130
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1606.5
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3213
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1606.5
Kõik kokku | [5 empty] | 38556 |  | 38556 |  | 963.9
| E | Sojamaa reoveepuhasti rekonstrueerimine
|  | Sojamaa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (võre-septik-biotiik-süsteemiks) | kmpl ja töö | 1
1 |  | Puhastieelse reoveepumpla Q=5 l/s, rekonstrueerimine | kmpl ja töö | 1 | 24000 | 24000 | 28800 |  | 1920.96
2 |  | Võrehoone ehitamine/automaatvõre paigaldamine koos maa-aluse reoveepumplaga | kmpl/töö | 1 | 30000 | 30000 | 18000 | 18000 | 1200.6 | 450
3 |  | Kolmekambrilise septiku paigaldamine, 10-15 m3 | kmpl/töö | 1 | 16000 | 16000 |  | 19200 |  | 480
4 |  | kanalisatsiooni isevoolse ja survetorustiku rajamine de110/160 | m | 150 | 120 | 18000 |  | 21600 |  | 540
5 |  | Biotiikide (2090 m2) puhastamine, proovivõtukaevu väljaehitamine | töö | 1 | 55000 | 55000 | 66000 |  |  | 0
6 |  | Juurdesõidutee ehitamine reoveepuhasti biotiikidele: tihendatav kruus või peenkillustik, ~320 m | töö | 1 | 21000 | 21000 |  | 25200 |  | 630
7 |  | Reoveepuhasti ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 2 | 4000 | 8000 | 9600 |  | 640.32
Sojamaa küla reoveepuhasti investeeringud kokku | [5 empty] | 172000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 8600
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 17200
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 8600 |  |  | 0
Kõik kokku | [5 empty] | 206400 | 122400 | 84000 | 3761.88 | 2100
| F | Sojamaa tuletõrjeveevõtukoha rajamine või rekonstrueerimine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine (või olemasoleva rekonstrueerimine)Sojamaa külas, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 2 | 25000 | 50000 |  | 60000 | 0 | 1500
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 50000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 1500
Kõik kokku Sojamaa küla lühiajaline programm | [5 empty] | 572364 | 156000 | 416364 | 6003 | 10409.1
Siniküla küla
| A | Siniküla veevõrgu rajamine
|  | Veevõrgu rajamine De50 PE PN10 küla kahe eraldi veevõrgupiirkonna ühendamiseks | m | 320 | 65 | 20800 |  | 24960 |  | 624
Kokku |  |  |  | 320
Kokku | [5 empty] | 20800
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1040
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2080
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1040
Kõik kokku | [5 empty] | 24960 |  | 24960 |  | 624
| B | Siniküla tuletõrjeveevõtukoha rajamine või rekonstrueerimine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine (või olemasoleva rekonstrueerimine) Siniküla külas, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 | 0 | 750
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 25000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 750
Kõik kokku Siniküla Projektid | [5 empty] | 54960 | 0 | 54960 | 0 | 1374
Salu küla / Saadjärve küla
| A | Saadjärve puurkaevu tamponeerimine
|  | Saadjärve puurkaevu nr 7115 tamponeerimine | töö | 1 | 2000 | 2000 |  | 2400 |  | 60
Kokku | [5 empty] | 2000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 100
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 200
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 100
Kõik kokku | [5 empty] | 2400 |  | 2400 |  | 60
| B | Salu puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama uhteveekäitluse parendamine
1 |  | Kahekambrilise septiku rajamine sanitaarkaitsealast väljapoole koos filter- ja immutusväljakuga, viimane vähemalt 50 m kaugusele sanitaarkaitseala välispiirist | kmpl ja töö | 1 | 18000 | 18000 |  | 21600 | 0 | 540
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 18000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 900
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1800
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 900
Kõik kokku | [5 empty] | 21600 |  | 21600 | 0 | 540
| C | Salu tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrje veevõtukoha rajamine Salu külas, maa-alune mahuti 108 m3 ja kuivhüdrant | kmpl ja töö | 2 | 25000 | 50000 |  | 60000 | 0 | 1500
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 50000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 1500
| A | Tuletõrjeveevõtukoha rajamine Saadjärve külla
1 |  | Tuletõrje kaldakaevu rajamine Saadjärve äärde, soojustatud ja ja kahekordse luugiga, aastaringseks kasutamiseks | kmpl ja töö | 1 | 4500 | 4500 |  | 5400 | 0 | 135
Tuletõrjeveevõtukoha investeeringud kokku | [5 empty] | 4500
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 225
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 450
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 225
Kõik kokku | [5 empty] | 5400 |  | 5400 | 0 | 135
Kõik kokku Salu-Saadjärve Projektid | [5 empty] | 89400 |  | 89400 |  | 2235
Kukulinna küla (Äksi alevik, Kukulinna osa)
| A | Kukulinna küla veetorustiku rajamine
1 |  | Vee transiittorustiku de90 rajamine Äksi keskasulast Kukulinna | m | 697 | 80 | 55760 |  | 66912 |  | 1672.8
Kokku |  |  |  | 697
| B | Kukulinna küla veetorustiku rekonstrueerimine | [7 empty] | 0
1 |  | Veetoru de32-63 rekonstrueerimine | m | 1004 | 70 | 70280 |  | 84336 |  | 2108.4
Kokku |  |  |  | 1004
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | kmpl | 14 | 500 | 7000 |  | 8400 |  | 210
Kukulinna veevõrgu investeering kokku | [5 empty] | 133040
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 6652
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 13304
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 6652
Kõik kokku | [5 empty] | 159648 |  | 159648 |  | 3991.2
| C | Kukulinna küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine de160 | m | 1396 | 120 | 167520 |  | 201024 |  | 5025.6
Kokku |  |  |  | 1396
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 14 | 500 | 7000 |  | 8400 |  | 210
Kukulinna isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 174520
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 8726
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 17452
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 8726
Kõik kokku | [5 empty] | 209424 |  | 209424 |  | 5235.6
| E | Kukulinna reoveepumpla rajamine
2 |  | Reoveepumpla Q=5 l/s, rajamine | kmpl ja töö | 2 | 24000 | 48000 | 57600 |  | 3841.92
|  | Reoveepumpla ühendamine Scada süsteemiga | kmpl ja töö | 2 | 4000 | 8000 | 9600 |  | 640.32
Kukulinna reoveepumplate investeering kokku | [5 empty] | 56000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 2800
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2800
Kõik kokku | [5 empty] | 67200 | 67200 |  | 4482.24
| F | Kukulinna küla kanalisatsiooni survetorustiku rajamine
1 |  | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine de110 | m | 358 | 100 | 35800 |  | 42960 |  | 1074
Kukulinna survekanalisatsioonitorustiku investeering kokku | [5 empty] | 35800
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1790
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3580
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1790
Kõik kokku | [5 empty] | 42960 |  | 42960 |  | 1074
Kõik kokku Kukulinna Projektid | [5 empty] | 479232 | 67200 | 412032 | 4482.24 | 10300.8
Emajõe Veevärk AS tehnika ja tarkvara ost
|  | Emajõe Veevärk AS tehnika- ja tarkvaraseadmete ost (vt lähemalt seletuskirja alapeatükk 8.8 | kmpl | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 33350
Kõik kokku Emajõe Veevärk AS tehnika ja tarkvara ost | [5 empty] | 500000 | 500000 |  | 33350
Kõik kokku Emajõe Veevärk AS lühiajaline programm | [5 empty] | 6870296 | 1457618 | 5412678 | 72882.9566 | 154055.358
Kokku Tartu valla ÜVK investeeringud 2019-2031 | [5 empty] | 25197476 | 3586538 | 21610938 | 104258.6366 | 421147.158

## Sheet2
Amortisatsiooni aeg
[6 empty] | 15 a | 40 a
1 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, isevoolne torustik L=55 m Materjal: PVC SN 8 de160 | m | 55 | 120 | 6600 |  | 6600
2 | Settemahuti rajamine uhtevee kogumiseks ja eeltöötluseks, 10 m3 | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
3 | Uhteveepumpla rajamine 2 pumpa, kompaktne plastmahuti PE või klaasplast, D=1400mm | kmpl ja töö | 1 | 6500 | 6500 | 6500
4 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, survetorustik, PE, De63mm PN6 L=220 m (suundpuurimisega) | m | 220 | 70 | 15400 |  | 15400
[5 empty] | 32500 | 6500 | 26000

## Sheet3
|  |  | Veevõrgu rek ja ehitamine |  |  |  |  | Kanalisatsioonivõrgu rek ja ehitamine
|  |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur
I etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 40 | 5249.8854 | de160 | 168.3387
2633.9286 | 2142.8571 | de63 | 136.9535 | 995 | 136268.7649 | de200 eh | 176.8983 | 220 | 38917.6288
2767.8571 | 2232.1429 | de110 ehit | 142.6599 | 1485 | 211849.9957 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 353368.646 | de200 rek | 176.8983 | 415 | 73412.7999
| 2232.1429 | de110 rek | 142.6599 | 245 | 34951.6828 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 34951.6828 |  |  | Kõik kokku
|  |  |  | Kõik kokku | 388320.3288
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 5%
II etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110 | 142.66 | 1030 | 146939.8
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 765 | 100404.0586 | de160 | 168.34 | 1925 | 324054.5
| 2142.8571 | de63 | 136.9535 |  | 0 | de200 | 176.9 | 3080 | 544852
| 2232.1429 | de110 | 142.6599 | 425 | 60630.4702 |  | kokku | 5005 | 868906.5
|  |  |  | 1190 | 161034.5287
| 2232.1429 | Koos kanaliga
| 2142.8571 | de32 | 83.5209
| 2232.1429 | de50 | 91.873 | 335 | 30777.4532
| 2321.4286 | de63 | 95.8675 | 155 | 14859.4583
| 2321.4286 | de110 | 99.862 | 640 | 63911.6485
|  |  | Kokku | 1130 | 109548.5601
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%
Kõik kokku
II etapp
|  | de32 | 119.32 | 170 | 20284.4
|  | de50 | 131.25 |  | 0 | de160 | 168.34
|  | de63 | 136.95 | 465 | 63681.75 | de200 | 176.9 | 220 | 38918
|  | de110 | 142.66 | 3555 | 507156.3 |  |  | Kokku | 38918
|  |  | Kokku | 4190 | 591122.45
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%